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电梯拆除安全规程

1 总则

1.1  目的

为规范重庆市行政区域内电梯拆除作业，预防高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、火灾等事故，保障人身与财产安全。

1.2  适用范围

本规程适用于重庆市行政区域内以下类型电梯的整体拆除、报废拆除与移装前拆除作业：
曳引驱动的乘客电梯、载货电梯；
强制驱动电梯；
杂物电梯。
自动扶梯与自动人行道的拆除可参照本规程执行。军事、核设施、矿山井下等特殊场所电梯不适用本规程。

1.3  核心原则

先批后拆：使用单位在拆除前完成使用登记注销或报废申报手续；
安全优先：遵循自上而下、先电后机、先附件后主件的顺序，分段拆解、平稳吊装；
闭环管理：方案→交底→防护→作业→验收→清场→归档，全流程可控。

2 规范性引用文件

下列文件对于本规程的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。
GB/T 7588 电梯制造与安装安全规范
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国特种设备安全法》
《重庆市特种设备安全条例》
《重庆市电梯安全管理办法》

3 术语和定义

3.1 拆除单位
承担电梯拆除施工的生产单位，同时具备再生资源回收相关资质。	

3.2 使用单位
电梯所有权人或受托管理单位，包括物业公司、业主单位等。

3.3 现场管理方
代表使用单位实施工程管理，负责与电梯所有者及相关利益方协调，协助办理施工手续，监督工程进度与安全。

3.4 报废拆除
消除电梯使用功能、进行不可恢复的破坏性拆解，相关部件须按规定处置不得回流市场。

3.5 移装拆除
部件可复用，需完整保护与登记的拆除作业。

3.6 安全锁定程序
断电→上锁→挂牌→验电→隔离的安全操作程序。

3.7  动火告知书
施工单位在进行动火作业前，向现场管理单位提交关于动火位置和时间的告知文件，须经审批后方可作业。

3.8  胜任人员
经过适当培训，通过知识和实践经验方面认定，能够安全完成电梯拆除作业的人员。气割、吊运、脚手架搭设等特种作业人员须持有相应操作证。

4 基本要求

4.1  责任主体
4.1.1  使用单位：负责备案注销、现场协调、安全监护、验收与清场，并向公众发布施工通告（至少包括项目基本信息、施工内容与影响、临时对策、紧急联系人等）。
4.1.2  拆除单位：对施工安全、质量、合规负主体责任，编制专项方案、落实安全技术交底与现场防护；为进场施工所有人员购买保险，期限覆盖施工全程。
4.1.3  监理/监管：监管部门依法监督，监理单位旁站关键工序。

4.2  资质与人员
4.2.1  项目负责人、专职安全员、特种作业人员须持证上岗；
4.2.2  气割、吊运、脚手架搭设人员须持对应操作证；
4.2.3  作业人员经专项培训和安全技术交底，体检合格，佩戴劳动防护用品；
4.2.4  严禁酒后作业、疲劳作业、带病上岗及违章操作。

4.3  备案与告知
4.3.1  使用单位在拆除前办理使用登记注销手续；
4.3.2  涉及建筑结构、消防改造、占道施工等情况，按规定办理相应审批；
4.3.3  施工前在施工场所附近公共区域张贴施工项目信息，至少包含项目基本信息、施工范围和时间、监督电话等。

5 施工前期准备

5.1 拆除前评估与现场勘查
开工前完成现场勘查与评估，形成书面记录，内容包括：
a） 核查电梯型号、参数、铭牌及使用登记证书，确认井道/机房/层站结构；
b） 核查供电与管线分布、周边环境、承重与吊装条件；
c） 检查电梯底坑有无积水，尤其对邻近化粪池或排污管道的底坑，参照受限空间作业标准先进行气体检测；
d） 检查井道内壁附着的不可移除管线，做断电、防火、防坠落处理；
e） 检查有共用井道的情况，拆除前做好防火隔挡处理，并停运相邻电梯；
f） 核查制动器可靠性及曳引力，有条件时做安全联动试验（尤其是采用松闸盘车溜放移动轿厢方式时）；
g） 确认拆梯部件搬运通道及堆放点，确认施工用电源供给，确认卷扬机等设备布置空间。

5.2 专项施工方案编制与审批
拆除单位须编制电梯拆除专项施工方案，内容包括：工程概况、风险辨识、拆除顺序、吊装方案、高处/动火/临时用电安全防护措施、应急处置预案、环保与文明施工要求。方案经技术负责人审批、使用单位/监理确认后实施；涉及超规吊装或复杂结构时，应组织专家论证。

5.3 安全技术交底
开工前，由电梯拆除项目负责人对全体施工人员进行书面交底并现场讲解，内容至少包括：工程概况、施工工艺及方案、各工种安全操作规程（搭设作业平台、吊运、部件拆除、气割等）、关键节点安全要求及新技术/新工艺说明、保险确认等。全员签字确认，留存档案。

5.4 现场封闭与防护
5.4.1 建筑物出入层的层门出入口设置固定式安全防护围栏及警示标识；其余楼层层门口确保牢固封闭并设置警示标识；
5.4.2 在任意楼面施工时，于层门出入口外围设置安全防护围栏；
5.4.3 层门洞口设防护栏杆+挡脚板+安全网，井道内分层设防坠平台；
5.4.4 在电梯部件运出井道的位置，地面铺设防护材料，必要时对墙面进行防护；
5.4.5 配备消防器材、应急照明、通讯设备、急救物资；施工作业场所照明操作面照度应大于200 lx。 

5.5 设备与工具准备
起重机械、吊索具、登高设施、电动工具、检测仪器须合格有效，定期检查并留记录。达到报废年限或条件的工器具应立即报废，不得继续使用。临时施工用电箱、电缆等用电设备，应按现场管理方要求及临时用电规范设置整理。

5.6 施工前安全检查
开工前须按下表完成现场安全检查，确认各项均符合要求后方可开工：

	序号
	检查位置
	检查类别
	检查内容

	1
	层门
	各楼层门关闭情况
	各楼层门是否关闭；层门区域无易燃物；通道畅通，紧急出口无障碍

	2
	机房
	设备运行状态与环境
	设备断电确认；曳引机、控制柜已停止运行；限速器、安全钳、制动装置正常；地面干燥无油污

	3
	轿厢
	轿厢状态检查
	轿内无遗留物品；顶部稳固、安全护栏完好；轿厢门关闭

	4
	井道/底坑
	井道与底坑状态
	井道结构和通风正常；井道内无障碍物或碎片；底坑无杂物或易燃物；如邻近化粪池，先进行气体检测

	5
	工具与防护
	施工工具和个人防护
	拆除工具和设备完好；个人防护装备（安全帽、安全带、绝缘手套等）完好；氧气瓶与乙炔瓶间距≥5m，与明火距离≥10m

	6
	应急预案
	应急物资与通讯
	现场配备医药箱和消防器材；通讯设备（对讲机、手机）正常



6 拆除作业安全技术要求

6.1 重大危险提示
电梯拆除施工过程中涉及的重大危险和危险状态见下表，施工方案编制和现场作业均须针对以下风险制定并落实防控措施：

	序号
	重大危险和状态
	本规程相关条款

	1
	作业平台超越预定行程范围
	

	2
	作业平台或部件移动脱离预定路径
	

	3
	人员从高处坠落
	

	4
	物品从高处坠落
	

	5
	作业人员被尖锐或锋利物品伤害
	

	6
	移动重物时导致建筑结构意外损坏
	

	7
	带电部件导致作业人员意外触电
	

	8
	动火作业导致火灾
	

	9
	非作业人员意外坠落井道
	

	10
	工作区域照明不良
	

	11
	非健康状态人员在危险场所作业
	

	12
	旋转部件（曳引机等）惯性伤人
	

	13
	有害气体积聚中毒
	



6.2 通用规则
6.2.1 严格执行安全锁定程序：切断主电源、控制电源、照明电源，开关上锁挂牌，验电确认无电后方可作业；
6.2.2 遵循自上而下、先电后机、先附件后主件、先非承重后承重的顺序；
6.2.3 严禁交叉作业、抛投物料、超载吊装、野蛮拆解；
6.2.4 作业全程设专职安全员监护；
6.2.5 动火作业须办理动火审批，设监管人、配备防火毯和灭火器材，作业后确认无复燃隐患方可离场。

6.3 推荐拆除顺序与各工序操作要点
推荐拆除顺序如下表所示，各步骤操作要点及注意事项须在施工方案中详细说明：

	步骤
	工序
	操作要点
	注意事项

	1
	机房设备断电隔离
	切断主电源/控制电源/照明，开关上锁挂牌，验电确认无电
	上锁人员专人保管钥匙

	2
	控制柜/线缆/随行电缆
	验电后拆线，分类盘绕标识
	严禁带电作业

	3
	轿厢与轿架
	可靠固定、平衡调整、防坠保护后分段拆
	分段切割，下方禁站人

	4
	对重装置
	设防坠保护，单点吊挂，慢起慢落
	对重块分散搬出，注意楼板承重

	5
	曳引钢丝绳
	按顺序拆除
	严禁同时拆除全部受力绳

	6
	曳引机/限速器/安全部件
	先拆电气再拆机械，部件编号登记
	报废件破坏性处置防回流

	7
	导轨与支架
	自上而下分段拆，逐根吊运出井道
	严禁大面积同时切割

	8
	层门/门套/层站设备
	拆前先封闭洞口，拆后立即恢复硬质防护
	建议由新梯安装方同步拆装

	9
	井道附属件（缓冲器等）
	吊装工具辅助，吊运出井道
	—

	10
	机房清理与结构恢复
	废弃物分类清运，修复墙地面破坏
	工完场清后通知使用单位验收



6.4 各部位作业技术要求

6.4.1  机房设备拆除
a） 锁定主机抱闸、固定轿厢与对重，确认吊装支点牢固，防止溜车；
b） 先拆电气再拆机械，部件编号登记，平稳吊离；
c） 机器空间内部件拆除前，确认顶部吊钩或梁是否满足载荷要求；
d） 曳引机及承重件采用手拉葫芦、液压车等起重装卸工具；重量超过1吨的曳引机拆除，应提供专项施工方案，详细评估搬运方法及楼面承力能力；
e） 机房内尽量减少动火作业，必要时需清理钢丝绳锈蚀粉尘及地面可燃物；
f） 限速器、安全钳等安全部件按报废/移装要求处置。

6.4.2  电气系统拆除
a） 验电确认无电后方可拆线，线缆分类盘绕、标识保护；
b） 机房内电缆先于其他部件拆除；
c） 临时用电执行三级配电、两级保护，接地接零可靠，严禁带电作业；
d） 线缆架空或穿管保护，严禁拖地、碾压、破损使用。

6.4.3  轿厢与对重拆除
a） 有机房电梯轿厢在顶层或底层拆除；无机房电梯宜在顶层拆除，井道内搭设脚手架；
b） 轿厢拆除前先切断全部供电电源，拆除随行电缆与各设备连接；
c） 使安全钳动作将轿厢固定在导轨上，设置起吊二次保护，拆除过程严禁上下移动轿厢；
d） 轿厢部件拆除宜按顺序进行：电气部件→轿门→轿顶→轿厢壁→轿厢架→轿底→安全钳；
e） 对重拆除前确认对重重量；对重块宜在起吊前先行部分搬出，堆放时考虑楼板承重，采用分散方式；
f） 钢丝绳按顺序拆除，严禁同时拆除全部受力绳；对重起吊前对吊点进行拉力测试，测试值应在对重重量的1.2倍以上；
g） 分段拆解、单点吊挂、慢起慢落，下方严禁站人；吊运采用卷扬机、绳索等吊装工具，设导向装置防止部件碰撞井道壁。

6.4.4  导轨与层门拆除
a） 导轨拆除从最上端开始，自上而下逐根进行，每段切割前做好固定措施防止倾倒；
b） 导轨支架严禁大面积同时切割；吊运宜采用卷扬机、绳索等工具；
c） 层门宜保留至新梯安装时再拆除，安装一扇拆除一扇；如需提前拆除，拆后立即用木板或等效封闭装置封堵门洞并设警示标识；
d） 层站召唤、预报灯等设备拆除后，及时封堵遗留孔洞。

6.4.5  动火与切割作业
a） 动火作业前检查各楼层层门周围易燃易爆物品（含未启用楼层、封堵楼层、安全门附近），并检查封堵层门材料的防火性；
b） 办理动火审批（动火告知书），设监火人全程监督；
c） 在动火及切割区域设防火屏障；清除可燃物，井道内动火采取防火花坠落措施；
d） 氧气瓶与燃气瓶间距不小于5 m，与明火距离不小于10 m；从电梯门口至大厅地面铺设防火垫；
e） 动火作业人员须持有相应资格证；
f） 作业结束后清理现场，确认无遗留火种和复燃隐患，填写作业结束报告。

6.4.6  吊装作业
a） 划定吊装警戒区，支腿垫实，起重臂下严禁站人；
b） 起吊前核查吊点可靠性，吊点正确、索具匹配，设溜绳控制部件姿态，严禁斜拉歪吊；
c） 重物下楼时，下方区域设临时围闭、警戒标志及专人监护；
d） 遇大风、暴雨、浓雾等恶劣天气停止吊装；
e） 吊运作业宜在白天进行，夜间作业须有充足照明。


6.5  无机房、杂物电梯
a） 宜在井道内搭设脚手架或其他固定平台进行拆除；
b） 宜采用轿厢在顶层、对重在底层的方式施工；
c） 液压电梯须在轿厢、对重、钢丝绳（如有）已拆除后，释放液压装置并尽可能完整地收集废油和被油污染的部件；
d） 其余施工过程参照 6.4 各条执行。

6.6  报废拆除特殊要求
对主机、轿架、导轨、安全部件等关键受力件，须进行破坏性处置（切割、变形、打标识），防止翻新后回流市场，危害公众安全。

7 安全防护与职业健康

7.1 个人防护装备
施工作业人员穿着的服装、劳保用品及防护装备须符合施工单位及现场管理方的要求，人员仪容整洁，身体健康状况良好。常规防护装备包括：安全帽、安全带（高处作业高挂低用、设双保险绳）、防砸鞋、绝缘手套及绝缘鞋（电气作业）、防火服及护目镜（动火作业）、防毒面具（有毒有害环境）。

7.2 防坠落措施
7.2.1 人员在井道内平台上作业时，安全带固定点应固定在井道中可靠位置，不应固定在固定平台上；
7.2.2 对可能发生物品坠落的场所（机房地面、层门口、孔洞等）采取有效可靠的防护，及时封堵；
7.2.3 工具系尾绳，严禁抛掷工具、材料、零部件。

7.3 有限空间（井道）作业
7.3.1 进入井道前先通风换气，气体检测合格后方可作业；
7.3.2 严禁单独进入井道作业，必须有专人在外监护，保持通讯畅通；
7.3.3 配备应急救援器材。

7.4 粉尘、噪声与有害物质
7.4.1 切割作业时采取洒水降尘等措施；通风除尘，必要时佩戴防尘口罩；
7.4.2 合理安排施工时间，避免长时间连续在高噪声环境下作业；
7.4.3 电梯拆除部件中可能含有润滑油、液压油、电子元件中的重金属（铅、汞、镉等）、电线电缆外皮中的聚氯乙烯等有害物；拆解过程中产生的废弃润滑油、电子元器件等，应在作业现场使用指定容器收集分类，定期或在工作结束后按规范处置；
7.4.4 参与有害物处置的人员须了解有害物性质、危害及操作方法，并配备必要个人防护装备。

8 应急与事故处置

8.1 应急组织机构
8.1.1 应急救援领导小组：由总经理（或项目负责人）担任组长，负责全面指挥应急救援，制定救援决策，协调各方资源；
8.1.2 抢险救援组：由拆解作业人员组成，负责解救被困人员、灭火、控制事故扩大等现场抢险救援；
8.1.3 后勤保障组：负责提供应急救援所需物资、设备和资金；
8.1.4 事故调查组：由项目负责人组织，负责事故现场保护、调查取证和事故原因分析。

8.2 应急预案编制要求
须编制高处坠落、物体打击、触电、火灾爆炸、吊装倾覆、人员被困、有害气体中毒等专项预案，明确组织机构、处置流程、物资清单、联络方式及疏散路线。定期组织应急演练，提高应急处置能力。

8.3 各类事故应急处置措施
各类主要事故的应急响应措施见下表：

	序号
	事故类型
	应急处置措施

	1
	机械伤害
	立即停止作业，查看伤者情况。有骨折等情况避免随意搬动，等待医疗救护处理；伤口出血时进行简单止血包扎。抢险救援组对事故现场进行隔离，拨打120

	2
	触电
	立即切断电源（不得直接接触触电者）。触电者呼吸心跳停止时，在安全环境下实施心肺复苏，立即拨打120

	3
	电气火灾
	使用灭火器、消防水桶灭火。预判现场无法控制时，立即拨打119，组织人员疏散

	4
	高处坠落
	立即停止作业，对伤者进行初步检查和急救，保护坠落现场防止二次事故，立即拨打120

	5
	火灾爆炸
	立即疏散现场人员至安全区域，使用消防器材控制火势。有爆炸危险时划设警戒区，同时拨打119和120

	6
	有害气体中毒
	迅速将中毒人员转移至通风良好处，解开衣领保持呼吸通畅。中毒严重立即送医。对井道进行通风换气，查明气体来源



8.4 事故报告与后期处置
8.4.1 发生事故立即停工、组织抢救、保护现场，1小时内向属地主管部门报告；
8.4.2 严禁擅自移动伤员与设备，配合事故调查；
8.4.3 对受伤人员进行妥善安置，做好家属慰问安抚工作，按相关规定进行赔偿；
8.4.4 根据事故调查结果，制定整改措施，完善拆除作业流程和安全管理制度，防止类似事故再次发生；
8.4.5 应急救援工作结束后，进行总结和评估，对应急救援预案进行修订完善。

9 环保与文明施工

9.1 拆除的电梯零部件、废弃物等分门别类，按划分区域放置在指定场所，不应随意堆放；
9.2 可回收的废弃物（金属等）进行回收处理，危废按规定处置；
9.3 易燃物（纸皮、纸屑、木屑、油料等）及时收集统一处置；
9.4 控制扬尘、噪声、污水，合理安排施工时间，避免在居民休息时间进行高噪声作业；
9.5 施工完成后，将施工工器具、设备清理撤出现场，对墙面、地面等位置的破坏予以修复；
9.6 工完场清，井道/层站/机房封堵修复到位；
9.7 完成现场整理后，施工人员告知现场管理方进行检查，办理相关手续后方能撤场。

10 验收与竣工

10.1 过程验收
关键工序（断电锁定、吊装、动火、洞口防护）须履行验收签字手续，确保关键节点风险受控。

10.2 竣工资料归档
使用单位与拆除单位共同归档以下资料：

	序号
	资料类别
	具体内容

	1
	行政资料
	使用登记注销证明、拆除告知书、动火审批记录

	2
	技术资料
	现场勘查记录、专项施工方案（含专家论证意见，如有）

	3
	交底资料
	安全技术交底记录表（全员签字）

	4
	过程资料
	作业日志、关键工序验收记录（断电锁定/吊装/动火/洞口防护）

	5
	部件资料
	拆除部件清单或报废证明（报废拆除时需提供）

	6
	应急资料
	应急演练记录

	7
	竣工资料
	竣工报告、现场恢复照片



10.3 交付
验收合格、现场恢复、资料齐全后方可交付使用单位。

11 监督与违规处理

11.1 主管部门按职责监督检查；
11.2 无资质、未告知、无方案、违规作业、事故瞒报的，依法处罚并纳入信用记录。



附件：
重庆市电梯拆除工程安全技术交底记录表
工程名称：
工程地点：重庆市__________区/县__________路/街道__________小区/楼宇
电梯型号：__________    电梯登记编号：__________
拆除性质：□ 报废拆除    □ 移装拆除
施工单位：__________    资质证书编号：__________
使用单位（物业/业主）：__________
监理单位（如有）：__________
交底日期：______年____月____日    交底地点：__________
计划施工工期：______年____月____日 — ______年____月____日

一、交底内容摘要
1. 工程概况：电梯拆除范围、楼层高度、井道形式、周边环境、重点风险部位说明
2. 执行标准：《重庆市电梯拆除安全规程》、国家特种设备安全规范、现场安全管理规定
3. 拆除顺序：断电上锁→机房设备→电气系统→轿厢→对重→钢丝绳→导轨层门→清理恢复
4. 主要风险：高处坠落、物体打击、触电、吊装伤害、火灾、井道坠落、机械伤害
5. 防护要求：高处作业、动火作业、临时用电、吊装作业、有限空间、洞口防护

二、安全技术交底详细条款（逐条确认）
一、人员与资质要求
□ 作业人员持有效特种作业操作证，身体健康，无禁忌症
□ 严禁无证上岗、酒后作业、疲劳作业、违章操作
□ 专职安全员全程监护
二、施工准备与现场封闭
□ 使用登记注销/备案手续已完成
□ 已编制专项拆除方案并审批（如需，已进行专家论证）
□ 作业区域已封闭，设置硬质围挡、警示标识、警戒线
□ 层门/井道洞口已设置防护栏杆、挡脚板、安全网
□ 应急照明、通讯、消防器材、急救物资配备到位
三、断电锁定要求
□ 严格执行断电、验电、上锁、挂牌、隔离程序
□ 主电源、控制电源、照明电源全部切断并专人保管钥匙
□ 严禁带电拆线、带电作业、违规送电
四、高处作业安全
□ 高处作业人员必须系安全带，高挂低用、双绳保护
□ 严禁攀爬导轨、线缆、支架作为立足点
□ 工具系尾绳，严禁抛掷工具、材料、零部件
□ 井道内分层设置防坠平台/安全网
五、吊装作业安全
□ 吊具、索具、起重设备合格有效，严禁超载
□ 吊装区域设警戒区，起重臂下方严禁站人
□ 统一指挥、信号清晰，严禁斜拉歪吊
□ 大风、暴雨、浓雾等恶劣天气停止吊装
六、动火与切割作业
□ 动火作业必须办理动火审批手续
□ 配备监火人、灭火器材、防火毯
□ 井道内动火采取火花坠落防护措施
□ 作业完毕确认无复燃隐患后方可离开
七、电梯部件拆除要求
□ 严格按照自上而下、先电后机、先附件后主件顺序拆除
□ 轿厢、对重必须可靠固定、防溜车、防坠落
□ 钢丝绳严禁一次性全部拆除，分步受力拆除
□ 导轨、支架分段拆除，严禁大面积切割松动
□ 报废部件按要求破坏性处置，防止回流
八、临时用电安全
□ 执行三级配电、两级保护，接地接零可靠
□ 线缆架空或穿管保护，严禁拖地、碾压、破损
□ 电动工具绝缘良好，漏电保护有效
九、有限空间（井道）作业
□ 井道作业先通风、后检测、再作业
□ 严禁单独进入井道作业，必须专人监护
□ 保持通讯畅通，配备应急救援器材
十、文明施工与环保
□ 垃圾分类清运，危废规范处置
□ 控制扬尘、噪声，工完场清
□ 拆除后井道、层门、洞口及时封堵恢复
十一、应急处置
□ 熟悉应急联络方式、逃生路线、救援流程
□ 发生事故立即停工、救人、报警、上报，严禁瞒报
□ 不得擅自破坏事故现场

三、交底确认签字
1. 交底人签字
项目负责人：__________    专职安全员：__________    技术负责人：__________

2. 接受交底人员签字（作业班组全员）
姓名：__________  工种：__________  签字：__________
姓名：__________  工种：__________  签字：__________
姓名：__________  工种：__________  签字：__________
姓名：__________  工种：__________  签字：__________
姓名：__________  工种：__________  签字：__________
（可附页）

3. 使用单位（见证/监护）签字
经办人：__________    联系电话：__________
4. 监理单位签字（如有）
监理工程师：__________    日期：__________

四、备注
1. 本交底一式三份，施工单位、使用单位、监理单位各执一份
2. 本交底为施工必备资料，未交底不得开工
3. 人员、工序、环境发生变化时，必须重新交底
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